## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 通风及空调工程 |  |  | 标段： |  | 温县公安局业务技术用房实验室装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
一、通排风系统
1 | 030108001001 |  | 离心式通风机 | 1.名称:玻璃钢离心风机 2.型号:BLF4-72-6A-4KW 3.规格:风量8280-12120m3/h，风压710-1230Pa 4.安装要求:见图纸 |  | 台 |  | 3
2 | 030108001002 |  | 离心式通风机 | 1.名称:玻璃钢离心风机 2.型号:BLF4-72-6A-2.2KW 3.规格:风量6280-12120m3/h，风压710-1230Pa 4.安装要求:见图纸 |  | 台 |  | 1
3 | 030701010001 |  | 过滤器 | 1.名称:高效送风口GS 2.规格:外形尺寸320*320*530 3.风量：500CMH 4.其它:HTTP、静压箱、高效过滤器 |  | 台 |  | 8
4 | 030701010002 |  | 过滤器 | 1.名称:高效送风口GS 2.规格:外形尺寸484*481*530 3.风量：1000CMH 4.其它:HTTP、静压箱、高效过滤器 |  | 台 |  | 10
5 | 030702002001 |  | 净化通风管道 | 1.名称:净化通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长2000以下 5.板材厚度:0.75mm 6.管道绝热：橡塑板25mm厚 |  | m2 |  | 75.68
6 | 030702002002 |  | 净化通风管道 | 1.名称:净化通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长4000以下 5.板材厚度:1mm 6.管道绝热：橡塑板25mm厚 |  | m2 |  | 27.92
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 通风及空调工程 |  |  | 标段： |  | 温县公安局业务技术用房实验室装修工程 |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
7 | 030702005001 |  | 塑料通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:PVC 3.形状:矩形 4.规格:周长3200以下 5.板材厚度:5mm |  | m2 |  | 92.5
8 | 030702005002 |  | 塑料通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:PVC 3.形状:矩形 4.规格:周长2000以下 5.板材厚度:5mm |  | m2 |  | 112.6
9 | 030702005003 |  | 塑料通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:PVC 3.形状:矩形1300以下 5.板材厚度:3mm |  | m2 |  | 228.8
10 | 030703001001 |  | 电动风阀 | 1.名称：对开多叶调节阀 2.规格：800*400 3.材质：碳钢，电动 |  | 个 |  | 1
11 | 030703001002 |  | 电动风阀 | 1.名称：比例积分电动风量调节阀 2.规格：Φ315 3.材质：碳钢，电动 |  | 个 |  | 13
12 | 030703001003 |  | 电动风阀 | 1.名称：电动风阀 2.规格：Φ315 3.材质：碳钢，电动 |  | 个 |  | 13
13 | 030703001004 |  | 电动风阀 | 1.名称：电动风阀 2.规格：Φ200 3.材质：碳钢，电动 |  | 个 |  | 16
14 | 030703001005 |  | 电动风阀 | 1.名称：电动风阀 2.规格：Φ110 3.材质：碳钢，电动 |  | 个 |  | 8
15 | 030703001006 |  | 70°防火阀 | 1.名称：70°防火阀 2.规格：800*400 3.材质：碳钢，电动 |  | 个 |  | 2
16 | 030703001007 |  | 70°防火阀 | 1.名称：70°防火阀 2.规格：600*320 3.材质：碳钢，电动 |  | 个 |  | 3
17 | 030703001008 |  | 70°防火阀 | 1.名称：70°防火阀 2.规格：1000*320 3.材质：碳钢，电动 |  | 个 |  | 1
18 | 030703001009 |  | 70°防火阀 | 1.名称：70°防火阀 2.规格：400*320 3.材质：碳钢，电动 |  | 个 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 通风及空调工程 |  |  | 标段： |  | 温县公安局业务技术用房实验室装修工程 |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
19 | 030703001010 |  | 70°防火阀 | 1.名称：70°防火阀 2.规格：Φ300 3.材质：碳钢，电动 |  | 个 |  | 1
20 | 030703001011 |  | 电动风阀 | 1.名称：对开多叶调节阀 2.规格：1000*320 3.材质：碳钢，电动 |  | 个 |  | 1
21 | 030703001012 |  | 电动风阀 | 1.名称：对开多叶调节阀 2.规格：250*200 3.材质：碳钢，电动 |  | 个 |  | 42
22 | 030703011001 |  | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称：带滤网单层百叶回风口 2.规格：200*300 3.材质：铝合金 |  | 个 |  | 5
23 | 030703011002 |  | 铝合金风口 | 1.名称：条缝型百叶出风口 2.规格：180*600 3.材质：铝合金 |  | 个 |  | 18
24 | 030703011003 |  | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称：带滤网单层百叶回风口 2.规格：350*250 3.材质：铝合金 |  | 个 |  | 8
25 | 030703019001 |  | 柔性接口 | 1.名称：软连接 |  | m2 |  | 15
26 | 030703020001 |  | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:1000*320*800 3.其他：双层微孔 |  | 个 |  | 1
27 | 030703020002 |  | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:800*320*800 3.其他：双层微孔 |  | 个 |  | 2
28 | 030703020003 |  | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:800*400*800 3.其他：双层微孔 |  | 个 |  | 2
29 | 030703020004 |  | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:600*320*800 3.其他：双层微孔 |  | 个 |  | 2
30 | 030704001001 |  | 通风工程检测、调试 | 1.名称：通风工程调试 |  | 系统 |  | 1
分部小计
二、空调工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 通风及空调工程 |  |  | 标段： |  | 温县公安局业务技术用房实验室装修工程 |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 030701003001 |  | 组合式空气处理机组 | 1.名称:组合式空气处理机组 2.型号:AHU，由进风段、表冷段、加热段、加湿段、过滤段、风机段等组成 3.规格:风量11000CMH；总冷量161KW;总热量97KW;总加热量12KW;总加湿量57.6Kg 4.安装形式:落地 5.品牌：天加、国祥、美的、格力 |  | 组 |  | 1
2 | 030701003002 |  | 直彭式空调机组 | 1.名称:直彭式空调机组 2.规格:制冷量：140KW,制热量150KW 32.安装形式:落地式 4.品牌：美的、天加、国祥、格力 |  | 组 |  | 1
3 | 030701003003 |  | 直流变频多联机空调机组 | 1.名称:直流变频多联机空调机组 2.规格:制冷量53.2KW,总制热量58.5KW 3.安装形式:落地式 4.品牌：天加、国祥、美的、格力 |  | 组 |  | 1
4 | 030701003004 |  | 低静压风管天井式空调 | 1.名称:低静压风管天井式 2.规格:制冷量1.8KW,制热量2.2W 3.安装形式:吊顶 4.品牌：天加、国祥、美的、格力 |  | 组 |  | 2
5 | 030701003005 |  | 低静压风管天井式空调 | 1.名称:低静压风管天井式 2.规格:制冷量2.8KW,制热量3.2W 3.安装形式:吊顶 4.品牌：天加、国祥、美的、格力 |  | 组 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 通风及空调工程 |  |  | 标段： |  | 温县公安局业务技术用房实验室装修工程 |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
6 | 030701003006 |  | 低静压风管天井式空调 | 1.名称:低静压风管天井式 2.规格:制冷量3.6W,制热量4W 3.安装形式:吊顶 4.品牌：天加、国祥、美的、格力 |  | 组 |  | 4
7 | 030701003007 |  | 低静压风管天井式空调 | 1.名称:低静压风管天井式 2.规格:4.5W,制热量5W 3.安装形式:吊顶 4.品牌：天加、国祥、美的、格力 |  | 组 |  | 6
8 | 030701003008 |  | 低静压风管天井式空调 | 1.名称:低静压风管天井式 2.规格:制冷量5.6W,制热量6.3W 3.安装形式:吊顶 4.品牌：天加、国祥、美的、格力 |  | 组 |  | 1
9 | 031001004001 |  | 铜管 | 1.规格:φ6.4 2.材质:去磷无缝紫铜管 3.安装部位:室内 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗:按图纸及相关规范要求进行 6.采用难燃B1级橡塑保温材料，厚度15mm |  | m |  | 41
10 | 031001004002 |  | 铜管 | 1.规格:φ9.5 2.材质:去磷无缝紫铜管 3.安装部位:室内 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗:按图纸及相关规范要求进行 6.采用难燃B1级橡塑保温材料，厚度15mm |  | m |  | 8
11 | 031001004003 |  | 铜管 | 1.规格:φ12.7 2.材质:去磷无缝紫铜管 3.安装部位:室内 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗:按图纸及相关规范要求进行 6.采用难燃B1级橡塑保温材料，厚度15mm |  | m |  | 60
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 通风及空调工程 |  |  | 标段： |  | 温县公安局业务技术用房实验室装修工程 |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
12 | 031001004004 |  | 铜管 | 1.规格:φ15.9 2.材质:去磷无缝紫铜管 3.安装部位:室内 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗:按图纸及相关规范要求进行 6.采用难燃B1级橡塑保温材料，厚度20mm |  | m |  | 189
13 | 031001004005 |  | 铜管 | 1.规格:φ19.1 2.材质:去磷无缝紫铜管 3.安装部位:室内 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗:按图纸及相关规范要求进行 6.采用难燃B1级橡塑保温材料，厚度20mm |  | m |  | 5
14 | 031001004006 |  | 铜管 | 1.规格:φ25.4 2.材质:去磷无缝紫铜管 3.安装部位:室内 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗:按图纸及相关规范要求进行 6.铜管煨弯 7.采用难燃B1级橡塑保温材料，厚度20mm |  | m |  | 15
15 | 031001004007 |  | 铜管 | 1.规格:φ28.9 2.材质:去磷无缝紫铜管 3.安装部位:室内 4.连接形式:钎焊 5.压力试验及吹、洗:按图纸及相关规范要求进行 6.铜管煨弯 7.采用难燃B1级橡塑保温材料，厚度20mm |  | m |  | 185
16 | 031001006001 |  | 塑料管 | 1.规格:De40 2.材质:U-PVC管 3.冷凝管 4.采用难燃B1级闭孔橡塑保温材料，厚度10mm |  | m |  | 26
17 | 031001006002 |  | 塑料管 | 1.规格:De25 2.材质:U-PVC管 3.冷凝管 7.采用难燃B1级闭孔橡塑保温材料，厚度10mm |  | m |  | 19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 通风及空调工程 |  |  | 标段： |  | 温县公安局业务技术用房实验室装修工程 |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 编码 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[9 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
18 | 031002001001 |  | 管道支架 | 1.管道支架制作安装 2.防腐要求：见图纸 |  | kg |  | 143
19 | 031003009001 |  | 多联机分歧管 | 1.名称:多联机分歧管 2.材质:去磷无缝紫铜管 3.连接方式:钎焊 |  | 个 |  | 40
20 | 031009001001 |  | 采暖工程系统调试 |  |  | 系统 |  | 1
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  |  | 项 |  | 1
2 | 031302007001 |  | 高层施工增加 |  |  | 项 |  | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
表3.0.2-7
总价措施项目清单计价表
工程名称： |  | 通风及空调工程 |  |  | 标段： | 温县公安局业务技术用房实验室装修工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |  | 备注
1 | 031302001001 |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施)
2 | 1.1 |  | 安全生产费 | (综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66 |  |  | 10.18
3 | 1.2 |  | 文明施工措施费 | (综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66 |  |  | 5.1
4 | 031302002001 |  | 夜间施工增加 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 |  |  | 0
5 | 031302004001 |  | 二次搬运 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 |  |  | 0
6 | 031302005001 |  | 冬雨季施工增加 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 |  |  | 0
7 | 031302006001 |  | 已完工程及设备保护 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 |  |  | 0
合 计
复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
表3.0.2-8
其他项目清单计价表
工程名称： | 通风及空调工程 |  | 标段： |  | 温县公安局业务技术用房实验室装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 |  | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 |  | 暂估价
2.1 |  | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 |  | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 |  | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [6 empty] | —
表-12

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 温县公安局业务技术用房实验室装修工程—通风及空调工程 | [5 empty] | 第 页 共 页
序号 | 编码 |  | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价