## 封-1 设备采购清单封面
温县人民医院内科病房楼供氧及传呼系统
设 备 采 购 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 设备采购清单扉页
温县人民医院内科病房楼供氧及传呼系统
设 备 采 购 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 设备采购清单
设备采购清单
项目名称：温县人民医院内科病房楼供氧及传呼系统
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 技术参数/特点描述 | 单价 | 报价（元） | 品牌
一 | 医用中心供氧系统
1 | 氧气二级稳压箱 | 双回路设计 | 台 | 5 | 双回路设计，含维修阀、减压器，减压器自带安全阀
2 | 氧气质量流量计 | LZR-200 | 台 | 5 | 采用最新MEMS技术封装的质量传感器，具有高灵敏度，能检测微小流量、高精度流量的计量检测
3 | 压力监测装置 | 二气 | 台 | 5 | ≥1.5级、禁油
4 | 氧气主管（立管） | D22*1.5 | m | 188 | 1.材质：紫铜管 2.连接方式：银钎焊 3.安装前进行酸洗脱脂，并用不含油空气吹净 4.安装完成后采用无油压缩空气或氮气吹扫 5.按规定进行耐压试验、气密性试验 6.包含管接件。
5 | 氧气副管 | D15*1.2 | m | 345 | 1.材质：紫铜管 2.连接方式：银钎焊 3.安装前进行酸洗脱脂，并用不含油空气吹净 4.安装完成后采用无油压缩空气或氮气吹扫 5.按规定进行耐压试验、气密性试验 6.包含管接件。
6 | 氧气支管 | D8*1.0 | m | 670 | 1.材质：紫铜管 2.连接方式：银钎焊 3.安装前进行酸洗脱脂，并用不含油空气吹净 4.安装完成后采用无油压缩空气或氮气吹扫 5.按规定进行耐压试验、气密性试验 6.包含管接件。
7 | 氧气房间维修阀 | DN6 | 只 | 100 | 手动截止阀
8 | 氧气终端 | 国标 | 只 | 200 | 双层密封、防错接接口
9 | 球头、球帽、焊接咀 | 配套 | 件 | 520 | 酸洗脱脂
小计
二 | 医用中心吸引系统
1 | 吸引主管 | D57*2.5 | m | 188 | 1.材质：无缝不锈钢管06Cr19Ni10 2.连接方式：氩弧焊接 3.安装前进行酸洗脱脂，并用不含油空气吹净 4.安装完成后采用无油压缩空气或氮气吹扫 5.按规定进行耐压试验、气密性试验 6.包含管接件。
2 | 吸引副管 | D32*2.0 | m | 345 | 1.材质：无缝不锈钢管06Cr19Ni10 2.连接方式：氩弧焊接 3.安装前进行酸洗脱脂，并用不含油空气吹净 4.安装完成后采用无油压缩空气或氮气吹扫 5.按规定进行耐压试验、气密性试验 6.包含管接件。
3 | 吸引支管 | D10*1.0 | m | 670 | 1.材质：无缝不锈钢管06Cr19Ni10 2.连接方式：氩弧焊接 3.安装前进行酸洗脱脂，并用不含油空气吹净 4.安装完成后采用无油压缩空气或氮气吹扫 5.按规定进行耐压试验、气密性试验 6.包含管接件。
4 | 吸引终端 | 国标 | 只 | 200 | 双层密封、防错接接口
5 | 吸引层阀 | DN32 | 只 | 5 | 手动截止阀
6 | 球头、球帽、焊接咀 | 配套 | 件 | 410 | 酸洗脱脂
小计
三 | 传呼对讲系统
1 | 传呼主机 | CHZJ-01 | 台 | 5 | 1.系统采用两芯线联网，安装方便快捷，分机在线任意编号 2.主机窗口多功能显示、双向呼叫、双工通话 3.主机可检测分机故障，并自动报警通过屏幕显示分机号码 4.主机可设置护理级别，并且可设定高级护理优先 5.外形尺寸 570mm*390mm*28mm
2 | 床头分机 | 86型 | 台 | 200 | 1.与主机实现双向通话 2.分机呼叫主机； 3.指示灯提示叫通； 4.和弦音乐、呼叫清除 5.长：129mm 宽：82mm 外露尺寸：2.5mm
3 | 走廊显示屏 | XSP01 | 套 | 5 | 1.走廊双面显示屏 2.多功能显示，可显示房间号、床位号、呼叫顺序号、时间等
4 | 双芯传呼线 | RVV2*0.5 | m | 1050 | 聚氯乙烯绝缘，扁形无护套软线
5 | PVC电线管 | D16 | m | 1050 | 良好的绝缘，耐油耐酸。
小计
四 | 设备带及电器
1 | 铝合金设备带 | HL-HTX | m | 450 | 优质铝型材，宽度210*厚度65
2 | 铝合金装饰罩 | 60*40mm | m | 150 | 优质铝型材，表面喷涂
3 | 床头灯 | T5 | 只 | 200 | 1.功率4W 2.LED一体化灯管，灯体采用铝合金型材，永不生锈，环保，阻燃
4 | 床头灯罩 | 400mm | 套 | 200 | 1.材质：PVC 2.颜色：透明
5 | 五孔电源插座 | 220V 10A | 只 | 400 | 2+3型
6 | 单控开关 | 220V 10A | 只 | 200 | 控制床头灯
7 | 漏电保护器 | DZ47LE | 只 | 100 | 16A
8 | 电源线 | RVV3*2.5 | m | 450 | 电流传输，铜芯聚录乙烯绝缘电线
9 | 电源线 | RVV2*1.5 | m | 150 | 电流传输，铜芯聚录乙烯绝缘电线
小计
项目报价 |  | 小写
大写
备注：项目报价应包含但不限于人工费、材料费、机械费、运费、措施费、调试费、施工现场及市场风险、利润、管理费、税金等全部费用在内的完税价格